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Memoriu justificativ


În contextul reducerii alocaţiilor bugetare locale aferente lucrărilor de investiţii vă rugăm să binevoiţi a analiza motivaţia şi a aproba executarea  următoarelor lucrări de investiţii utilizând credite bancare:

1. Înlocuirea combustibilului de rezerva păcură cu CLU pt. CET Centru 
Timişoara, având valoarea totală a investiţiei de 850.4 mii lei
Ca urmare a limitării emisiilor poluante la CET Centru Timişoara, de către Comisia UE aferentă protecţiei mediului, păcura utilizată în trecut drept combustibil, nu mai poate fi utilizată datorită produşilor de ardere rezultaţi din arderea acesteia, care  au un conţinut ridicat de sulf şi noxe. Pentru asigurarea siguranţei în funcţionare a instalaţiilor şi a confortului termic al populaţiei, în condiţii meteorologice grele, când  combustibilul gazos este limitat sau lipsă, este necesară existenţa unei rezerve de combustibil care nu ridică problemele produselor de ardere ale pacurii. Alimentarea rezervoarelor de păcură existente, cu combustibil lichid uşor(CLU) în condiţiile instalaţiilor pregătite pentru păcură este imposibilă . Lucrările  de adaptare a acestor instalaţii pentru alimentarea cu CLU fac obiectul acestei lucrări,

În afara necesităţii asigurării prin aceste lucrări a combustibilului de rezervă, se estimează scăderea consumului specific de combustibil lichid la funcţionarea cazanelor cu acest tip de combustibil, datorită creşterii puterii calorifice inferioare a CLU faţă de păcură, în perioadele de furnizare în condiţii meteorologice grele. 

Analizele cost-beneficiu şi de sezitivitate, prezentate în cadrul studiului de fezabilitate efectuat de S.C. DEPAC S.R.L. în anul 2010,  permit evidenţierearea eficienţei proiectului investiţional, pe durata de viaţă a acestuia, pe baza unor indicatori economico-financiari:

- VAN – valoarea actuală netă;

- RIR – rata internă de rentabilitate;

- RBC – raport beneficiu-cost;

- TR – termenul de recuperare al investiţiei;

Pentru determinarea indicatorilor economico-financiari, proiectantul a constituit, cash-flow-ul cheltuielilor şi veniturilor pe durata de analiză a proiectului. Conform metodologiei de analiză cost-beneficiu, prezentate, prin construcţia cash-flow-lui, aceasta a condus la rezultate rezonabile, comparabile cu realitatea, atunci când perioada de timp se situează între 5 şi 15 ani.

În situaţia acestui proiect investiţional, cash-flow-ul s-a constituit pe o perioadă de 15 ani.

Conform metodologiei de analiză cost-beneficiu, valoarea reziduală prezentată în cash-flow, în ultimul an de analiză (anul 15 pentru situaţia de faţă), se constituie ca flux de beneficii şi este de 32,00 mii euro.

Rezultatele analizei cost-beneficiu, sunt următoarele:

RIR = 2,785% (rata internă de rentabilitate pe 15 ani)

RBC =29104,68/21560,18 = 1,349 (raport beneficiu-cost)

TR = 1 an (termenul de recuperare al investiţiei)

Tch = 21560,18 mii Euro (total cheltuieli pe 15 ani

TB = 29104,68 mii Euro (total beneficii pe 15 ani)

VAN = 7545,50 mii euro (total beneficii nete pe 15 ani)

 În contextul celor prezentate, proiectantul Studiului de fezabilitate prezintă  investiţia ca oportună, necesară şi fezabilă, având în vedere indicatorii tehnico-economici superiori, rezultaţi din analiza cost-beneficiu.

2. Retehnologizarea staţiei de tratare a apei din CET Centru Timişoara, având valoarea totală a investiţiei de 4305,5 mii lei 
Necesitatea si oportunitatea investitiei este determinata de inconvenientele constatate în exploatarea instalatiei existente de tratare a apei, caracterizata prin urmatoarele:

- Utilizarea unor tehnologii si instalatii învechite, la nivelul anilor 70, uzate fizic si moral,

caracterizate prin consumuri mari de reactivi chimici, apa, energie electrica, cheltuieli ridicate de operare, mentenanta si forta de muncă;

- Echipamente cu durata de viata depaşită;

- Tehnologii de tratare care produc cantitati mari de ape uzate, cu impact negativ asupra

mediului;

- Risc crescut de producere a poluarii accidentale datorită uzurii utilajelor;

- Exploatare dificila ca urmare a echiparii instalatiilor cu armaturi actionate manual.

         Solutia adoptată pentru lucrare, din punct de vedere tehnico-economic, implică  înlocuirea a o serie de echipamente care au o uzura foarte mare si nu mai asigură siguranaţa în exploatare, dintre care amintim filtrele ionice în strat compact care utilizeaza sare gema, mai ieftina decât sarea pastile, complet automatizate si modernizearea întregii instalaţii electrice.

Avantajele tehnice şi economice ale sistemului în strat compact asigurate de investiţia propusă sunt urmatoarele:

- Calitate excelenta a apei tratate;

- Consum redus de regenerant;

- Cantitate redusa de ape reziduale;

- Durata redusa a regenerarii;

- Constructie simpla;

- Exploatare usoara;

- Autocuratirea rasinii;

- Insensibil la variatia de debit;

- Fara risc de transport de particule de rasina sparta;

- Utilizarea rasinii cu granulatie uniforma

- Obţinerea de economii pe termen lung la materia primă aprovizionată pentru staţie şi personal redus în exploatare.
Rezultatele analizei economico-financiare din Studiul de fezabilitate  realizat de TRACTEBEL Engineering în anul 2011, dezvoltată prin metoda incrementală sunt prezentate în tabelul de mai jos pentru cele trei variante cu proiect. În proiect, au fost utilizate exclusiv preţuri fără TVA şi o rată de actualizare de 10%.

Tabel :(nr. 5-11 extras din SF) Rezultatele analizei economico-financiare

	Indicator
	U.M.
	Varianta 1
	Varianta 2
	Varianta 3

	VNA
	MRON
	-0,119
	0,909
	0,369

	VNA
	MEUR
	-0,028
	 0,214
	-0,087

	RIR
	%/an
	7,76
	15,17
	 12,71

	DRA
	Ani
	>22
	12,69
	 15,98

	B/C
	-
	0,83
	1,44
	 1,22


Din tabelul de mai sus se poate că pentru Varianta 1 VNA este negativ, RIR este inferioară ratei de actualizare, durata de recuperare este mai mare decât durata de viaţă a echipamentelor, iar raportul beneficiu – cost B/C este mai mic decât 1, de unde rezultă că investiţia nu poate fi susţinută din veniturile incrementale pe care le generează, proiectul fiind nesustenabil financiar.

În cazul celorlalte variante (Varianta 2 şi Varianta 3), se poate observa că investiţia poate fi susţinută din veniturile incrementale pe care le generează, proiectul fiind sustenabil financiar.

Cea mai bună soluţie din punct de vedere economic indicată de proiectant este Varianta 2. Această variantă prezintă cel mai bun VNA, o rată internă de rentabilitate de 15,17%, o durată de recuperare de 12,69 ani şi un raport beneficiu – cost (B/C) supraunitar.
3. Depozit zgură şi cenuşă Utvin, supraânălţare diguri, compartimentele 2 şi 3, având valoarea totală a investiţiei de 2369,9 mii lei.
Depozitul de zgură şi cenuşă UTVIN, al produselor de ardere de la CET Sud Timişoara, este un depozit de şes şi a fost realizat prin îndiguirea unei suprafeţe orizontale de teren cu diguri de contur şi diguri de compartimentare în interiorul cărora se deversează amestecul hidraulic de zgură şi cenuşă formându-se un iaz de decantare şi apoi solidificare.

Depozitul de zgură şi cenuşă Utvin se întinde pe o suprafaţă de 50,00 ha şi este împărţit în trei compartimente de decantare şi depozitare a zgurii şi cenuşii.
Deoarece spaţiile de depunere a şlamului dens format din zgură şi cenuşă, din compartimentului I sunt epuizate este necesară execuţia de noi spaţii de depozitare prin supraînălţarea compartimentelor II şi III între cotele 90,50 m şi 93.50 m.

In cadrul lucrărilor de investiţii propuse sunt  cuprinse lucrările necesare pentru supraînălţarea compartimentului II, între cotele 90,50 m şi 93,50 m – etapa I între cotele 89,75m şi 91,25m, necesare pentru asigurarea de noi capacităţii de depozitare pentru următorii ani.
Lucrările propuse a se executa vor asigura următoarele:

● Protecţia calităţii aerului şi a climei, prin acoperirea compartimentelor supraânălţate cu şlam dens care se solidifică după depozitare
● Managementul apelor uzate

● Managementul zgurii şi cenuşii evacuate în depozit în următorii ani

● Protecţia solului şi a apelor subterane, prin ape uzate eliminate în depozit în cantitate mică

● Protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii, în zona depozitului
● Reducerea cheltuielilor de funcţionare pe termen lung a depozitului, prin eliminarea cheltuielilor de acoperire cu pământ

Rezultatele analizei de eficienţă economoco- financiară extrase din  Studiul de fezabilitate realizat de ISPE Bucureşti sunt redate mai jos:

	Indicatori de eficienţă
	Ra=8%

	Venit net
	327377,7 lei

	Venit net actualizat-VNA(i=8%)
	-1225928 lei

	Rata de rentabilitate Internă-RIR
	0,2%

	Indicele de profitabilitate(IP)
	0,78

	Durata de recuperare a investiţiei (de la punerea în funcţiune)
	8,5 ani


Indicatorii obţinuţi evidenţiază că lucrarea are rentabilitate redusă, desfăşurată în condiţiile enunţate. Aceasta arată că, având în vedere specificul investiţiei, este potitiv faptul că valoarea investiţiei se recuperează din amortismente şi profitul din exploatare.
4. Reţele termice primare, având valoarea totală a investiţiei de 11,440 mii lei
Sistemul de transport energie termică din Timişoara are în compoziţie reţele primare în lungime de
73000 m din care:


supraterane



 11700   m



subterane  



 61300   m



Diametre 



65 ÷ 1000  mm

În această situaţie sistemul de transport care compune reţelele termice primare ale Municipiului Timişoara prin lucrările de investiţii propuse, va fi retehnologizat pentru reducerea pierderilor  termice din aceste instalaţii. Lucrările avute în vedere asigură prin această etapă de execuţie, reducerea acestor pierderi în zonele cele mai afectate şi vor aduce economii la producţia de energie termică. Prin lucrările propuse se vor reduce pierderile  termice din reţeaua de transport cu 7262 Gcal/an. Echivalentul valoric al acestei economii este de 1.908.163,12 lei/an.
5. Reţele termice secundare, având valoarea totală a investiţiei de 10,500. mii lei

Sistemul de distribuţie energie termică din Timişoara este compus din:


Din centrale de cartier:

· lungime reţele termice( total ):  34600 m

· diametre                                 25 ÷ 273 mm
Din puncte termice:
· număr puncte termice/staţii termice:       113

· putere termică instalată, totală
          752.1 Gcal/h

· lungime reţele de distribuţie, total       285400 m

· diametre



          25 ÷ 273 mm
Situaţia sistemului de distribuţie care compune reţelele termice secundare ale Municipiului Timişoara prin lucrările de investiţii propuse va fi adusă în parametrii economici de funcţionare prin, retehnologizare pentru reducerea pierderilor  termice.  Prin lucrările propuse se vor reduce pierderile cu termice din reţeaua de distribuţie cu 4158 Gcal/an. Echivalentul valoric al acestei economii este de 1.092.556,08 lei/an.

Lucrările avute în vedere asigură prin această etapă de execuţie, reducerea acestor pierderi în zonele afectate şi va aduce economii de producţie în cuantumul sus amintit.

6. Transformarea  Centralelor termice de cartier în Puncte termice, având valoarea totală a investiţiei de 2,909.9 mii lei
În zonele care nu au în apropiere reţele termice primare sau secundare , încălzirea centralizată termică este asigurată de centrale termice de cartier. Aceste centrale termice de cartier constituie puncte de consum gaz metan, care este combustibilul folosit pentru încălzirea agentului termic.

Prin realizarea acestor lucrări se renunţă la producerea energiei termice în aceste centrale termice de cartier şi se preia energie termică din reţeaua termică primară din zonă, se  realizează pentru aceasta  racorduri termice până la fostele centrale.   
Lucrările de investiţii propuse vor reduce din cheltuielile de producţie, aferente acestor centrale cu valoarea de 1.250.000 lei/an. 

7. Lucrari de executie cupla longitudinala in vederea imbunatatirii schemei actuale de protectie si automatizare a statiei electrice de racord adinc 110/6 KV in valoare de 386,656 lei.
Aceste lucrări de la CT Sud Timisoara sunt propuse in vederea insularizarii consumului pe grupul TG  19,7 MW si revenirea la SEN, fara intreruperea consumatorilor. 

C T Sud Timisoara are in prezent ca surse de alimentare cu energie electrica : SRA 110 /6 KV racordata la SEN din statia de interconexiuni 110 KV Fratelia printr-o linie aeriana ( LEA ) dublu circuit si grupul proriu TG 19,7 MW racordat pe barele de 6 kv ale SRA .

In vedrea realizarii unei ,,insule’’ care să permită funcţionarea CT Sud  alimentată de catre generatorul propriu de 19,7 MW, la ruperea legaturii de la SEN, datorata unor avarii şi pentru funcţionarea CET Sud pe lignit, cu energie electrică furnizată direct de generator, fără a mai implica transportul energiei electrice prin reţeaua de transport naţională(SEN), care presupune costuri suplimentare de transport şi livrarea energiei electrice la preţul de piaţă, s-a luat in calcul  realizarea unei scheme electrice a cuplelor longitudinale între secţiile de bare.
Această lucrare va conduce la reducerea cheltuililor S.C. Colterm S.A., pentru energia electrică preluată din reţeaua naţională. 

Rezultatele analizei de eficienţă economoco- financiară prezentate în  Studiul de soluţie realizat de ISPE Bucureşti sunt redate mai jos:

Varianta A (cu înlouirea celulelor de 6kV existente) Valoare (C+M şi utilaje cu montaj)= 3.975.000 lei

Varianta B (fără înlouirea celulelor de 6kV existente) Valoare (C+M şi utilaje cu montaj)= 310.000 lei

În anexa acestui memoriu se prezintă Lista lucrărilor de investiţii propuse pentru 2011,

din sursa de finanţare credite şi valorile aferente.
8. Retehnologizare canal de gaze CET Sud in valoare de 3,000 mii lei 
Este necesar să fie executat noul canal de evacuare a gazelor arse care va permite funcţionarea CAF nr.1 în această perioadă.  În acest mod S.C. Colterm S.A. va putea continua să producă energie termică utilizând combustibil solid ieftin, în sezoanele de încălzire 2012 şi 2013.
9. Aducere teren la starea naturala – demolare turn racire 890.50 mii lei
Referitor la lucrarea “ Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara “ aprobata prin HCL 30/31.01.2012 coroborat cu adresa nr.04 din 20.03.2012  a S.C. International Recycling Energy S.A. este necesar sa fie executata aceasta lucrare care consta in „DEMOLARE TURN RACIRE Nr.1 si Instalatiile aferente CET – Sud “ in vederea punerii la dispozitie a terenului necesar.
10. Modernizare CT Buzias si CT Dunarea – lucrare in continuare – valoare 727.43 mii lei
Este necesara finalizarea acestei lucrari inceputa in 2008, care odata terminata va conduce la cresterea randamentelor acestor centrale prin montarea celor 4 grupuri de cogenerare. 
In anexa este prezentata lista cu lucrarile propuse si defalcarea executiei lor.
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