PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA


  
     Aprobat

DIRECŢIA PATRIMONIU





              P R I M A R,

SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE

Nr. SC2004- 11910 / 29.06.2004

                                       dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

                                                                      R E F E R A T

Privind  aprobarea Studiului de fezabilitate si realizarea investiţiei

„Reabilitare Centrala Termica si Abur” la Spitalul de boli infectioase „Victor Babes”


Spitalul de boli infectioase „Victor Babes” este situat pe str. Ghe.Adam Nr.13-Timisoara, in bugetul local, la cap.58.02.03-Spitale, fiind aprobate fonduri pentru realizarea investiţiei de reabilitare Centrala Termica, pe parcursul anului 2004, si Centrală Abur, cu propunere de realizare pe parcursul anului 2005, funcţie de sumele ce se vor aloca în acest scop.


Studiul de Fezabilitate existent a fost întocmit de către S.C.CONSTRUCT PROGARANT SRL si pus la dispoziţia conducerii Spitalului de boli infectioase „Victor Babes” cu titlu gratuit.


Din Studiul de Fezabilitate, anexat la prezentul Referat, se concluzionează următoarele:


1.DATE GENERALE CENTRALA TERMICA:

1.1. DENUMIRE OBIECTIV INVESTIŢIE: CENTRALA TERMICA

1.2. PROIECTANT:



S.C.CONSTRUCT PROGARANT 

1.3. ORDONATOR PRINCIPAL CREDIT:
PRIMĂRIA TIMIŞOARA

1.4. ENTITATE ACHIZITOARE:

PRIMĂRIA TIMIŞOARA

1.5. AMPLASAMENT:


Str.Ghe.Adam Nr.13-Timisoara
1.6. TEMĂ:




Reabilitare CENTRALA TERMICA
SPITAL “V.BABES”-Timisoara


Datorita utilizării îndelungate  si a creşterii numărului de receptori a energiei termice, este necesara o reabilitare a Centralei Termice si de Abur existente care prezintă un grad înaintat de uzura si nu mai fac fata cerinţelor actuale.


Centrala termica existenta nu mai poate fi autorizata deoarece nu mai corespunde noilor prescripţii tehnice, fapt ce implica înlocuirea echipamentelor si a utilajelor tehnologice aferente precum si modificare din punct de vedere dimensional al construcţiei.

Pentru prepararea apei calde de consum se utilizează apa calda 90/70 °C pe perioada iernii, respectiv 80/70 °C –vara, incalzirea realizandu-se printr-un schimbator de caldura cu placi.

Se vor amplasa doua cazane de otel cu focar sub presiune avand fiecare capacitatea de 1000 kw  care vor asigura necesarul de agent termic pentru incalzirea spitalului si pentru producerea apei calde menajere.

Agentul termic va fi utilizat la temperatura de 90/75 grade C.

Combustibilul utilizat va fi gazul metan .

Se va redimensiona instalatia de utilizare si se vor renominaliza consumatorii.

Comanda cazanelor se va face in cascada in functie de temperatura agentului termic;reglajul temperaturii apei se realizeaza in functie de temperatura exterioara prin comanda arzatoarelor in doua trepte.

Deoarece se intervine pe o instalatie de incalzire veche este necesara separarea hidraulica a celor doua circuite -instalatia interioara-respectiv centrala termica prin prevederea unei butelii de egalizare 

Pentru preluarea varfurilor de consum,schimbatorul de caldura se va cupla cu un vas de acumulare a apei calde menajere cu V=5000 l.

Temp.de distributie a apei calde de consum va fi de 65 grade.

Evacuarea gazelor in atmosfrea se va face prin intermediul cosurilor de fum metalice prevazute separat pe fiecare cazan.,Hmin. cos va fi de 20 m.rezultata din calculul de dispersie a noxelor in atmosfera.

Modificare dimensionala a centralei termice existente presupune realizarea unei constructii metalice in prelungirea centralei existente ,inchiderile efectuandu-se cu panouri sandwichi si zidarie antiex.



2.1 PRINCIPALELE UTILAJE DE DOTARE:




2.1.1.Cazan otel 1000 kw 


2 buc




2.1.2.Schimbatoare de caldura




2.1.3.Rezervor de acumularae a apei calde




2.1.4.Pompe de circulatie




2.1.5.Statie de dedurizare a apei.



3.DEVIZUL GENERAL AL INVESTIŢIEI „Centrala Termica”:




3.1- CENTRALA TERMICA
        66.900 EURO




3.2.- STATIE DE DEDURIZARE

4500 EURO




3.3.- REZERVOR DE APA


2800 EURO




3.4.-LUCRARI DE CONSTRUCTII
        11.300 EURO




3.5- Manoperă +avize



6500 EURO





TOTAL(fără TVA)

          92.000 EURO






          TVA

          17.500 Euro





Total cu TVA


        109.500 Euro



5. AVIZE ŞI ACORDURI



5.1.Aviz privind oportunitatea obiectivului emis de organele în drept

5.2.Aviz privind asigurarea utilităţilor – gaz.

5.3.Aviz de mediu

Esalonarea investitiei : 2004


Durata de realizare a investitiei: 4 luni


Finalizarea lucrarilor la aceasta centrala termică ar putea asigura intregul necesar de agent termic si A.C.M.al spitalului ,costurile de productie reducandu-se cu cca.50%



2.DATE GENERALE CENTRALA ABUR:

1.7. DENUMIRE OBIECTIV INVESTIŢIE: CENTRALA DE ABUR

1.8. PROIECTANT:



S.C.CONSTRUCT PROGARANT 

1.9. ORDONATOR PRINCIPAL CREDIT:
PRIMĂRIA TIMIŞOARA

1.10. ENTITATE ACHIZITOARE:

PRIMĂRIA TIMIŞOARA

1.11. AMPLASAMENT:


Str.Ghe.Adam Nr.13-Timisoara
1.12. TEMĂ:




Reabilitare 

CENTRALA DE ABUR
SPITAL “V.BABES”-Timisoar


Se impune realizarea unei centrale de abur de medie presiune (6 bar) echipata cu doua cazane de abur avand fiecare o capacitate de 600 kg/h 


Cazanele vor functiona cu combustibil.gazos


Pentru aceasta este necesara reproiectarea si redimensionarea. conductelor. si echipamentelor tehnologice.


Cazanele se vor livra echipate cu toate elementele de protectie si automatizare necesare functionarii.


Consumatorii ce urmeaza a fi deserviti de centrala de abur vor fi:

- spalatorie-

6 bar

- sterilizare 

3 bar

- degazor

 0,5 bar


Distributia aburului la consummator se va face pe circuite separate;pentru degazor si sterilizare prevazandu-se reductoare de presiune de la 6 la 0,5 bar respectiv de la 6 la 3 bar.


Pentru recuperarea condensului se vor prevedea  oale de condens dupa fiecare consumator si retele de colectare a condensului cu descarcare in rezevorul de condens de 1000 l prevazut in centrala termica.


Pentru degazarea apei de alimentare si a condensului se va prevedea un degazor de 1500 l avand o presiune de functionare de 0,5 bar


Atat rezervorul de condens cat si degazorul se vor monta pe o platforma metalica la o inaltime de 4 m peste nivelul aspiratiei pompelor.


Alimentarea cu apa de la retea se va face prin intermediul unei statii de dedurizare duplex in turnurile de degazare al degazorului.


Pompele de alimentare ale cazanului vor fi montate in imediata vecinatate a acestora si au caratecristicile:



Q= 0,7MC/H



P=6 BAR


Pe fiecare cazan se prevede o pmpa in functiune si una de rezerva.



2.1 PRINCIPALELE UTILAJE DE DOTARE:

2.1.1.Cazan de otel 600 kg/h complet echipate

2 buc




2.1.2.Oala de condens




2.1.3.Rezervor de condens 1000 l




2.1.4.Pompe de alimentare Q=0,7 M/H;P=6 BAR




2.1.5.Degazor 1500 l.




2.1.6 Statia de dedurizare




2.1.7 Cosurile de fum



3.DEVIZUL GENERAL AL INVESTIŢIEI „Centrala Abur”:



3.1– CENTRALA DE ABUR 

78200 EURO




3.2.- STATIE DEDURIZARE

  3500 EURO




3.3.- INSTALATIE DE GAZ

  2900 EURO




3.4.- Manoperă +avize


  6900 EURO





TOTAL(fără TVA)


91.500 Euro






TVA


17.400 Euro




TOTAL CU TVA

          108.500 Euro


Esolanarea investitiei: 2004-2005


Durata de realizare a investitie: 6 luni
Finalizarea lucrarilor la aceasta centrala de abur ar putea asigura intregul necesar de abur al spitalului, costurile de productie pe tona de abur reducandu-se cu peste 50 % per tona de abur.

La sumele necesare pentru executia lucrarilor de reabilitare se estimeaza că proiectarea pentru cele doua tipuri de centrale se ridica la o valoare de 21,800 Euro (10% din valoarea execuţiei) 


In consecinta, suma necesara pentru reabilitarea instalaţiei de producere a agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere (A.C.M.) se ridica la totalul de 239.800 Euro.


Datorita faptului că in bugetul alocat pentru 2004 la capitolul Spitale este disponibilă suma de 6.000.000 mii lei (echivalentul a 135,000 Euro) pentru realizarea lucrărilor specificate, se impune ca acestea să se execute pe parcursul a doi ani bugetari, respectiv: 

· proiectarea instalatiei de gaz, centrala termică şi abur in anul 2004;

· Reabilitarea centralei termice –  în anul 2004;

· Reabilitare centrala abur în anul 2005

                                                                P r o p u n e m:

1 Aprobarea Studiului de fezabilitate si realizarea investiţiei „Reabilitare Centrala Termica si Abur” la Spitalul de boli infectioase „Victor Babes”, în valoare totală de 239.800 Euro cu TVA.

2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2004-2005. 

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiţiei.

D I R E C T O R,




ŞEF SERVICIU,

      Ec. Nicuşor C-tin Miuţ



         ing. Emilian Mateş









              CONSILIER,

                






         ing. Marius Duma

  Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,

