ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

Nr.  SC2021-23874/1/25.08.2021

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 
Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind

aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General prevăzuți în documentația pentru avizare si autorizare ISU aferentă obiectivului de investiții ,,Modernizare și securizare ,,Clădire Administrativă - Primaria Municipiului Timisoara: B-dul C. D. Loga nr.1 – Timișoara”

Sectiunea a 2 - a 
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

- Descrierea situaţiei actuale

Municipiul Timișoara a incheiat Contractul de prestare de  servicii nr.35/01.04.2019  cu operatorul economic S.C. PRODAO-ING S.R.L., avand ca obiect  realizarea  „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C.D. Loga nr.1 – Primaria Municipiului Timisoara”. Urmarea acestui contract operatorul economic S.C. PRODAO-ING S.R.L. a elaborat proiectul nr.545 cu denumirea ,,Întocmire documentație Modernizare și securizare ,,Clădire Administrativă - Primaria Municipiului Timisoara”pentru care s-a emis AC nr 512/07.07.2020.

Procedura de întocmire a documentației necesare achiziției publice precum și urmărirea derulării contractului  s-a desfășurat de către Biroul Construcții Instalații, actual Birou Reabilitare Clădiri Publice

Ansamblul actual al Cladirii Primariei Municipiului Timisoara formeaza o constructie

unitara cu subsol partial, parter, doua etaje si o mansarda partiala, cu un volum compact desfasurat in plan in forma de " U cu laturi inegale" cu front stradal pe Bd. C. D. Loga si strada 20 Decembrie 1989, bine incadrat in contextul urban.

Din punct de vedere istoric cladirea Primariei Municipiului Timisoara este catalogata drept

monument istoric de clasa B, reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, clasat cu numarul TM II –m –B – 06144 in Lista monumentelor istorice conform Ord. 2314/2014, modificat cu ord.2385/2008 – an constructie 1914 – fosta Scoala Superioara de Comert, azi Primaria Municipiului Timisoara

. În prezent clădirea îndeplinește funcțiunea de Primărie a Municipiului Timisoara cu specific general de spatii administrative in relatie cu cetatenii orasului. In decursul anilor a suferit diverse interventii si schimbari ulterioare, prezentand modificari interioare si extinderi locale in vederea satisfacerii utilizarii acesteia.

In prezent se pot constata o serie de deficiente la nivelul utilizarii in siguranta in special in cazul unui incendiu sau a situatiilor ce necesita evacuare rapida si in siguranta a ocupantiilor:

- lipsa protejarii caselor de scara si lipsa separarii acestora fata de alte incaperi;

- lipsa asigurarii latimii necesare a cailor de evacuare prin obturare cu usi ce se deschid

pe suprafata coridoarelor inguste sau a podestelor;

- usi cu directii de deschidere ce nu tin cont de numarul de persoane si sensul de evacuare;

- innexistenta unor usi cu protectie la foc pentru incaperi de tip arhive sau magazii;

- existenta unor pereti, interventii pe parcursul refunctionalizarilor, compartimentari ce nu

corespund din punct de vedere a rezistentei, etanseitatii si izolarii;

- finisaje inadecvate la cai de evacuare, inclusiv scara din lemn la nivelul mansardei, si

local izolare necorespunzatoare fata de elemente combustibile a sarpantei;

- lipsa ferestrelor/trapelor de evacuare a fumului pe casa scarii si spatii de tip arhive, si

imposibilitatea deschiderii acestora;

- lipsa sistemelor corespunzatoare de detectie si semnalizare a incendiilor si a instalatiilor

corespunzatoare de interventii;

Situatia existenta nu asigura siguranta in exploatare a ocupantilor cladirii, punand in pericol atat personalul cat si ocupantii temporari.

- Schimbări preconizate și rezultate așteptate

In anul 2016 au fost modificate o serie de acte normative privind avizarea/autorizarea privind securitatea la incendiu, respectiv: Legea 307/2006, HG 571/2016 şi OMAI 129/2016. Documentaţiile pentru obţinerea autorizaţiei de construire întocmite înainte de modificarea actelor normative amintite mai sus ce reglementează modul de obţinere a autorizaţiei la incendiu nu prevad o serie de lucrari cum ar fi scara exterioara, intocmire scenariu de incendiu, proiecte instalatii de semnalizare si detectie incendiu, de hidranti interiori si exteriori, instalatiide iluminat de siguranta, bazine pentru rezerva intangibila de apa inclusiv verificari proiecte pe specialitati Ie, Is, C, etc. Pe baza acestor observatii a fost constatată necesitatea proiectarii unor lucrări suplimentare pentru conformare la normele de securitate la incendiu si obţinerea avizului  de securitate la incendiu respectiv obtinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

De asemenea, pentru a fi in concordanta cu legile in vigoare si cu REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006  privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și  completările ulterioare; LEGEA nr. 481/2004 privind protecția civilă;  HGR 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu; OMAI 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi  autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, avem obligatia de a intocmii documentele necesare pentru obtinerea avizului si autorizatiei de securitate la incendiu pentru cladirea in care isi desfasoara activitatea aparatul de specialitate al primarului - “apararea impotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, national, cu caracter permanent, la care sunt obligate sa participe, in conditiile prezentei legi, autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si toate persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul Romaniei.”

Aprobarea Devizului General și ulterior execuția lucrărilor de conformre prevăzute în AC nr.512 din 07.07.2020, proiectate cu respectarea avizului de securitate la incendiu eliberat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Banat” al Judeúlui Timiș cu nr.320/19/SU-TM din 28.10.2019, vor conduce în final la obținerea autorizației de securitate la incendiu a clădirii situate la adresa Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.1- în care funcționează în prezent Primaria Municipiului Timisoara

3.Alte informatii

Costurile pentru realizarea investitiei conform Devizului General sunt următoarele:

Valoarea totală estimată a investiţiei conform Devizului General ,

2.773.496,98  lei fără TVA  respectiv  3.300.461,41 lei inclusiv TVA

din care   valoarea  C+M:

2.085.637,99 lei  fără TVA  respectiv  2.481.909,21 lei  inclusiv TVA

Durata de realizare a investitiei este de  36 luni.

4.Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a indicatorilor tehnico-economici, prevăzuți in Anexa 1 și Devizului General  prevazut în Anexa 2, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare și securizare ,,Clădire Administrativă - Primaria Municipiului Timisoara: B-dul C. D. Loga nr.1 – Timișoara”

PRIMAR	VICEPRIMAR

DOMINIC FRITZ		                                    RUBEN LAȚCĂU

ȘEF SERVICIU REABILITĂRI,

GABRIELA BICA

ȘEF BIROU REABILITĂRI CLĂDIRI PUBLICE,

OCTAVIAN MUNTEANU

CONSILIER,

COSMIN PREDA

Cod FO53-03,Ver.1